| 配电箱分布与要求 | - 空调主机房设置3台动力配电箱。其中第1台供空调冷水机组配电；第2台供空调冷冻水泵配电；第3台供冷却塔及冷却水泵配电； - 第10层设置2台动力配电箱，其中第1台供本楼层的变风量空调箱配电与风量控制；第2台供所有自动人行道的配电（由电梯厂家提供）； - 第11层设置5台动力配电箱。其中第1台用于所有货梯的配电（由电梯厂家提供）；第2台供本楼层的变风量空调箱配电与风量控制；第3、4台供生鲜区动力设备配电（“附件十一”中带*的设备还须有现场操作分配电箱）；第5台供冷冻冷藏设备配电（由冷冻冷藏厂家提供）； - 以上每层均有1台供本楼层变风量空调箱配电与风量控制的动力配电箱，采用自藕变压器控制“高、中、低、停”四档风速，每台空调箱配有一个旋转开关控制风速（建议由变风量空调箱厂家提供配电箱的设计与制造）； - 以上动力配电箱不包括消防设备所需要的动力配电箱，由消防公司根据消防设计图纸提供； - 以上所有动力配电箱中所对应的设备均须有“开、关”按钮与指示灯； - 以上所有动力配电箱的元器件均采用名牌中外合资产品； |
| --- | --- |
| 管线配置 | - 系统配置的桥架及其支架为白色烤漆钢板制作，每个楼层的桥架与电管均在顶部风管以上敷设； - 电线管为镀锌钢管； - 电缆电线为国内名牌； |