| 照度及灯具要求 | - 卖场内照度要求是2000LX，采用双管日光灯管组成的连续灯带型照明，每隔2.0米设置一条平行灯带。该灯具为店方标准灯具，每三套灯制作成一套灯组，该灯组已配置吊杆、线槽、灯具、灯管、配线及灯组之间的连接电线与接插件，设计时只要考虑回路及总配电计算即可。该日光灯采用“菲利浦”或“深圳垄运”电子式一拖一镇流器； - 每排灯带的相位必须平衡，即每套灯组（3个灯）均分别设在A、B、C相位上； - 卖场内不设吊顶，照明灯带吊装高度为顶部所有设施的最低点，但至少保证3.2米高度。 - 卖场内的生鲜区日光灯带设计照度为400LX，但另须增设250套（每套75W）专用生鲜灯（双端金卤灯150套、节能灯100套）； - 办公室及其它小房间照明采用明装式（有吊顶的小房间用暗装式）双管格栅日光灯，电子式一拖一镇流器，照度为500LX。 - 仓库照明采用明装式双管简式日光灯，电子式一拖一镇流器，照度为300LX； - 以上内容除专用生鲜灯外，其余均为日光灯，且1/4日光灯必须设为停电应急照明回路上； |
| --- | --- |
| 灯具及配件品牌要求 | - 飞利浦：电子镇流器（带预热）、灯管、双端金卤灯、节能灯管； - 国产其它品牌：灯罩、灯具内配线等； - 进口接插件（仅在连续灯带型日光灯中使用）； |
| 照明配电箱分布与要求 | - 收货区设置1台照明配电箱，用于收货区的照明及插座等系统的分配与控制； - 第10层设置3台照明配电箱。其中第1台用于第10层的照明及普通插座等系统的分配与控制；第2台用于家电区的照明、插座分配与控制；第3台用于户外广告灯箱与其它户外照明灯具使用； - 第11层设置4台照明配电箱。其中第1台用于第11层的照明、风机盘管、及插座等系统的分配与控制；第2台用于生鲜区的生鲜灯系统的分配与控制；第3台用于收银机系统、防损设备（监控、报警等）、收银与防损办公室的照明与插座的分配与控制；第4台用于仓库及办公室的照明、风机盘管及插座系统的分配与控制； - 以上所有照明配电箱的元器件均采用名牌中外合资产品； |
| 管线配置 | - 系统配置的桥架及其支架为白色烤漆钢板制作，每个楼层的桥架与电管均在顶部风管以上敷设； - 电线管为PVC管； - 电缆电线为国内名牌； |